ПРАВИЛА

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО периода

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения являются важнейшими задачами исполнительных органов власти Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия, организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Правила подготовки и проведения отопительного периода в Республике Карелия разработаны в целях совершенствования организации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства в Республике Карелия к работе в отопительный период, координации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Республики Карелия, инспектирующих и надзорных органов, предприятий и учреждений при решении вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Республики Карелия к очередному отопительному периоду и обеспечением их устойчивого функционирования.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения в жилищно-коммунальной сфере и устанавливающих требования к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, приведен в приложении 1 к Правилам.

Перечень основных понятий, используемых в настоящих Правилах, приведен в приложении 2 к Правилам.

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения:

- исполнительных органов власти Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия, организаций, предприятий и учреждений Республики Карелия, действующих в сфере ведения этих органов и имеющих на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и здания;

- юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов;

- строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих строительство, монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Республики Карелия.

1.3. Основной задачей органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса Республики Карелия является обеспечение устойчивого и надежного тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей Республики Карелия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия и условиями заключенных договоров.

1.4. Ответственность за подготовку и проведение отопительного периода устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

1.5. Подготовка и проведение отопительного периода органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления в Республике Карелия, организациями жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Республики Карелия осуществляются в порядке, определяемом настоящими Правилами, а также с учетом задач по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, содержащихся в распоряжениях о мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период, ежегодно издаваемых Правительством Республики Карелия.

1.6. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного периода подразделяется на этапы:

- подготовка к отопительному периоду;

- опробование систем теплоснабжения в работе;

- периодическое протапливание;

- регулярное отопление;

- прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок;

- завершение отопительного периода и обеспечение горячим водоснабжением (ГВС) потребителей в межотопительном периоде.

1.7. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного периода в Республике Карелия в целом осуществляется Межведомственной комиссией по подготовке и проведению отопительного периода в Республике Карелия (далее – Межведомственная комиссия).

1.8. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех исполнительных органов власти Республики Карелия, предприятий, организаций и учреждений Республики Карелия, действующих в сфере ведения этих органов и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов.

1.9. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с потребителями коммунальных ресурсов определяются заключенным между ними договором и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

Граница ответственности между потребителем и ресурсоснабжающей организацией определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.10. Потребители коммунальных ресурсов обеспечивают:

выполнение заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров;

надежную эксплуатацию, своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем и инженерных сетей, при заключении договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт, допуск ее персонала в любое время суток;

круглосуточный допуск на территорию предприятий специалистов ресурсоснабжающих организаций для производства работ по ремонту и обслуживанию транзитных инженерных сетей, находящихся на балансе ресурсоснабжающих организаций, а также для осмотра систем энергопотребления;

беспрепятственный допуск представителей надзорных органов, Межведомственной комиссии в помещения зданий для осмотра систем энергопотребления и проверки готовности объекта к отопительному сезону;

выполнение распоряжений о введении графиков ограничения потребления тепловой и электрической энергии (мощности), в соответствии действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;

выполнение графиков перевода на резервные виды топлива при похолоданиях и аварийном отключении подачи природного газа, разработанных в соответствии действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.11. Работы по реконструкции и капитальному ремонту, как правило, производятся в летний период, по заранее составленному плану-графику, утвержденному ресурсоснабжающей организацией. Плановые работы на инженерных сетях и оборудовании могут производиться в течение всего года в соответствии с технической документацией, согласно графикам производства работ по согласованию с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, с муниципальными образованиями в Республике Карелия в части производства земляных работ, при этом должны быть приняты меры по обеспечению ресурсоснабжением потребителей в соответствии с условиями договора.

1.12. При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, общее руководство по локализации и ликвидации их возлагается на комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Карелия и муниципальных районов и городских округов Республики Карелия в установленном порядке.

1.13. Организации, ответственные за содержание территорий, на которых находятся инженерные коммуникации, исполнители коммунальных услуг, работники органов внутренних дел и Государственной инспекции безопасности дорожного движения при обнаружении технологического нарушения (вытекание горячей воды и выход пара на тепловых сетях, вытекание холодной воды на поверхность, образование провалов, утечка (запах) газа и т.п.):

- принимают меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийно-восстановительных бригад, которые должны обеспечить приезд в течение одного часа после уведомления;

- незамедлительно информируют обо всех происшествиях, связанных с повреждениями инженерных коммуникаций, соответствующие единые диспетчерские службы муниципальных образований Республики Карелия.

1.14. Во всех подъездах жилых домов владельцами зданий, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

1.15. В целях формирования сводного плана подготовки Республики Карелия к отопительному периоду:

1.15.1. Все ресурсоснабжающие организации, имеющие резервные топливные хозяйства

производят расчеты нормативов запасов топлива и в срок до 29 апреля 2016 года направляют их на утверждение: для источников тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более – в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более – в Министерство энергетики Российской Федерации;

представляют до 30 апреля в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия планы по созданию нормативных запасов топлива по каждому виду топлива в натуральном выражении, с учетом создания запаса основного 
и резервного видов топлива к 1 октября текущего года.

1.15.2. Все организации (в том числе управляющие организации, ТСЖ, ЖСК), владеющие на праве собственности или ином праве источниками энергоснабжения, инженерными сооружениями, коммуникациями и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов, представляют до 1 апреля в администрацию муниципального района, городского округа Республики Карелия планы подготовки к отопительному сезону;

1.15.3. Исполнительные органы власти Республики Карелия, в ведении которых находятся предприятия и организации, имеющие резервные топливные хозяйства, администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия на территории которых они расположены, представляют до 10 апреля в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия планы по запасам топлива (по каждому виду топлива в натуральном выражении) по подведомственным организациям и организациям, с учетом создания максимального запаса топлива к началу отопительного сезона (на 1 октября), с разбивкой по организациям;

1.15.4. Администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, в обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов, представляют до 10 апреля в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия сводные планы  подготовки районов и своих хозяйств к отопительному сезону;

1.15.5. Органы исполнительной власти Республики Карелия, администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия и ресурсоснабжающие организации представляют в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия до 10 апреля справки по предварительным результатам прохождения отопительного сезона с указанием выявленных недостатков и конкретные предложения по их устранению.

1.16. Отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному периоду представляют:

1.16.1. Организации, указанные в п. 1.15.2., в администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия - не позднее 1 июля, 1 августа, 15 августа и 1 сентября;

1.16.2. Администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия, исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, имеющие на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения, коммуникации и осуществляющие отпуск, транспортировку или потребление энергоресурсов и ведущие энергоснабжающие организации по произвольной форме в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия не позднее 3 июля, 3 августа, 18 августа и 3 сентября;

1.16.3. Все организации,  указанные в п. 1.15.1., о выполнении заданий по созданию запасов топлива не позднее 2 числа отчетного месяца в администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия, в чьем ведении находятся или на территории района которого они расположены по форме согласно приложению 3;

1.16.4. Исполнительные органы государственной и муниципальной власти Республики Карелия, указанные в п. 1.15.3., о выполнении заданий по созданию запасов топлива подведомственными организациями и организациями, находящихся на территории района, не позднее 3 числа после окончания отчетного срока в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по форме согласно приложению  3.

1.17. В случае невыполнения организацией плана подготовки к отопительному сезону к отчету прилагается справка с указанием причин невыполнения плана.

1.18. Ресурсоснабжающие организации в случае выявления у потребителей нарушений, влияющих на безопасную эксплуатацию инженерного оборудования и качество предоставляемых коммунальных услуг, для принятия мер направляют информацию в администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия, по жилищному фонду дополнительно направляют информацию в Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия.

1.19. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проходят инженерные коммуникации обязан обеспечить беспрепятственный доступ специалистам ресурсоснабжающих организаций незамедлительно, но не позднее одного часа от времени, указанного в телефонограмме вызова организации, проводящей аварийно-восстановительные работы, и за счет собственных средств выполнить работы по выделению зоны для прохода и обеспечению свободного доступа для выполнения ремонта, технического обслуживания и осмотра инженерных сооружений и систем энергопотребления. Владелец обязан следить за гидроизоляцией и вентиляцией подвальных помещений, работой придомовой дренажной системы и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные помещения зданий.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям владельца здания, согласованным с ресурсоснабжающей организацией.

1.20. Порядок введения графиков и перечень организаций, подлежащих ограничению потребления электрической энергии (мощности), переводу на резервные виды топлива при похолоданиях и аварийному отключению подачи природного газа, определяются действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия.

1.21. Органы исполнительной власти Республики Карелия осуществляют контроль за подготовкой и проведением отопительного сезона в подведомственных организациях и учреждениях.

1.22. При возникновении технологических нарушений на системах тепло- электро-, газо- и водоснабжения органы исполнительной власти Республики Карелия, ресурсоснабжающие организации и потребители коммунальных услуг осуществляют взаимодействие и координацию действий в соответствии с Положением о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, положениями о взаимодействии инженерных оперативно-диспетчерских служб, организаций и предприятий муниципальных образований, Регламентом информационного взаимодействия Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия,  дежурно-диспетчерской службы Правительства Республики Карелия, ТСО и Филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ, утвержденного Решением Штаба по обеспечению безопасности  электроснабжения  в Республике Карелия, Протокол от 24.11. 2015 года  № 8, иными документами.

1.23. С целью приведения в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия межведомственная комиссия вносит соответствующие изменения и дополнения в настоящие Правила подготовки и проведения отопительного периода в Республике Карелия.

2. Подготовка к отопительному периоду

2.1. Подготовка к отопительному периоду включает:

- проведение анализа прошедшего отопительного сезона, разработка 
и выполнение мероприятий по устранению выявленных неисправностей 
и нарушений;

- издание правового акта Правительства Республики Карелия о подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду с перечнем основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду, подлежащих включению в планы подготовки организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- исполнение организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы планов подготовки к отопительному периоду.

2.2. Работы на источниках теплоснабжения для обеспечения нужд отопления должны быть завершены в период до 1 сентября.

2.3. Организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими теплоснабжение должно быть обеспечено:

2.3.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 191-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.3.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.3.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2.3.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2.3.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом (эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом в соответствии с пунктом 2.3.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003т года № 115;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.3.6. проведение наладки принадлежащих им на праве собственности и (или) ином законном основании тепловых сетей;

2.3.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.3.8. обеспечение качества теплоносителей;

2.3.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

2.3.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 191-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.3.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.3.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.3.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

2.3.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.4. В соответствии с нормативно-технической документацией тепловые сети должны подвергаться:

- наружному осмотру, гидравлическим испытаниям на прочность 
и плотность или иным методам неразрушающего контроля трубопроводов;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя;

-  испытаниям на тепловые и гидравлические потери.

Испытания проводятся по разработанной программе и соблюдением правил безопасности.

2.5. Системы централизованного горячего водоснабжения и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке с последующей дезинфекцией.

Тепловые сети после проведения работ по устранению технологического нарушения должны подвергаться гидравлической промывке.

Промывка считается законченной, когда цветность воды в пробах, отобранных в присутствии  представителей абонента и теплоснабжающей организации, соответствует цветности  исходной воды.

Промывку и дезинфекцию сетей, контроль качества этих операций обеспечивают эксплуатационные службы или строительно-монтажные организации (на вновь строящихся объектах).

2.6. Потребители тепловой энергии (владельцы тепловых сетей и теплопотребляющих установок, исполнители коммунальных услуг) в срок до 15 мая согласовывают с теплоснабжающими организациями графики предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность. Согласованные графики теплоснабжающие организации для осуществления контроля представляют в администрации муниципальных образований в Республике Карелия на территории которых они расположены. Испытание оборудования установок и систем теплопотребления (горячего водоснабжения и отопления) на плотность и прочность производится после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя теплоснабжающей организации с оформлением акта.

2.7. В случае невыполнения потребителями тепловой энергии предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность в соответствии с согласованным графиком, теплоснабжающие организации для принятия мер направляют информацию в администрации муниципальных образований в Республике Карелия на территории которых они расположены.

Включение систем теплопотребления и подключение к отоплению зданий без акта предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность, оформленного потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией,  не допускается.

2.8. Потребители тепловой энергии (владельцы тепловых сетей и теплопотребляющих установок, исполнители коммунальных услуг) при подготовке к отопительному периоду проводят следующие мероприятия:

2.8.1. после завершения отопительного периода проведение обследования технического состояния зданий, инженерного оборудования и коммуникаций;

2.8.2. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.8.3. обеспечение разработки плана, в том числе определение объемов ремонтных работ, необходимых для содержания в исправном и работоспособном состоянии оборудование систем центрального отопления и горячего водоснабжения зданий и его выполнение;

2.8.4. выполнение работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, которые предусматривают:

- необходимые работы по проведению профилактических мероприятий и устранению неисправностей и повреждений;

- механическую чистку или химическую промывку подогревателей;

- косметический ремонт помещений тепловых пунктов;

- ревизию или замену запорной арматуры теплопотребляющей установки или теплового ввода;

- промывку систем центрального отопления гидравлическим способом ежегодно и гидропневматическим способом 1 раз в 2 года (приложение  4);

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе потребителя;

- опрессовку домовых систем, элеваторных узлов и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе потребителя, на давление в соответствии 
с нормативно-технической документацией;

- изготовление и установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями, с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном периоде. Установку выполняет потребитель тепла под контролем теплоснабжающей организации;

- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов;

- создание нормального температурно-влажностного режима чердачных и подвальных помещений;

- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах;

- установку в соответствии с технической документацией в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, находящихся на балансе потребителя, контрольно-измерительных приборов и приборов регулирования и учета отпуска тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях надзорных органов, а также работ, предусмотренных условиями заключенных договоров теплоснабжения;

- необходимые мероприятия по приведению электроустановок, находящихся на балансе потребителя, в соответствие с требованиями нормативных документов.

2.8.5. разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

2.8.6. проверить работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.8.7. обеспечить наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала;

2.8.8. обеспечить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.8.9. проверить плотность оборудования тепловых пунктов;

2.8.10. провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2.8.11. обеспечить пломбировку расчетных шайб и сопел элеваторов;

2.8.12. обеспечить наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

2.8.13. обеспечить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

2.9. Ответственность за организацию работ и подготовку к отопительному сезону здания, систем теплопотребления, тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя, выполнение требований правил техники безопасности несет владелец объекта (управляющая организация или назначенная в установленном порядке эксплуатирующая организация).

2.10. После подготовки систем отопления производится ее консервация заполнением сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости - с установкой заглушек.

2.11. Техническая готовность  систем теплопотребления зданий должна быть обеспечена к 1 сентября.

2.12. Готовность зданий к эксплуатации в отопительном сезоне подтверждается паспортами готовности (приложение 5), которые утверждаются Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия до15 сентября на основании актов проверки готовности (приложение 6), выданных администрациями муниципальных районов, городских округов Республики Карелия.

Для организации контроля за подготовкой к отопительному сезону Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направляет перечни зданий (жилищного фонда), на которые не оформлены паспорта готовности на 16 сентября в Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия.

2.13. Порядок оценки готовности к отопительному сезону субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Республики Карелия указан в приложении 7 настоящих Правил.

2.14. Вновь присоединяемые и реконструируемые теплопотребляющие установки потребителей должны соответствовать техническим условиям на подключение, выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с теплоснабжающей организацией.

До пуска тепловых установок и тепловых сетей в эксплуатацию заказчик совместно с подрядной организацией проводит предусмотренные проектной документацией испытания, наладку и промывку в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

2.15. Подготовку к отопительному сезону тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, насосных, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых в эксплуатацию специализированными организациями, обеспечивают строительные организации. Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 октября.

2.18. Организация-поставщик природного газа, газораспределительная организация разрабатывают графики перевода потребителей на резервные виды топлива при похолоданиях, утверждают их в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия за 25 суток до наступления квартала, на который они рассчитаны, и за 15 суток направляют на предприятия, задействованные в графиках.

3. Опробование систем теплоснабжения

3.1. С целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей к началу периодического протапливания и выявления скрытых дефектов проводится опробование систем теплоснабжения. Графики опробования разрабатываются теплоснабжающими организациями и согласовываются до 1 сентября с администрациями муниципальных районов, городских округов Республики Карелия.

3.2. Теплоснабжающие организации до 5 сентября направляют согласованные графики в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и информируют владельцев тепловых сетей и теплопотребляющих установок, исполнителей коммунальных услуг о сроках проведения опробования систем теплоснабжения.

3.3. Опробование систем теплоснабжения от ТЭЦ и котельных производится теплоснабжающей организацией по специальной программе (инструкции), согласованной Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

В ходе опробования систем теплоснабжения производится замена консерванта и постановка всей системы теплоснабжения и теплопотребления под давление.

Циркуляция теплоносителя в период опробования осуществляется через элеваторные узлы или первичные контуры теплообменников (подключение систем теплопотребления зданий не допускается).

3.4. Выявленные в процессе опробования замечания и неисправности на системах теплоснабжения и теплопотребления должны быть устранены до начала периодического протапливания.

3.5. Включение на циркуляцию систем теплопотребления производится после выхода распоряжения о периодическом протапливании и подтверждения потребителем тепловой энергии о готовности систем теплопотребления к приему теплоносителя.

4. Периодическое протапливание

4.1. С учетом установившихся пониженных среднесуточных температур наружного воздуха и других неблагоприятных погодных факторов приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия объявляется периодическое протапливание, при котором допускается ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении.

Временной период работы систем теплоснабжения в режиме периодического протапливания должен составлять не менее 5 календарных дней.

4.2. После выхода приказов Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о периодическом протапливании теплоснабжающие организации направляют графики включения источников теплоснабжения в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, в администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия.

4.3. В первоочередном порядке подключаются к отоплению детские, лечебные, школьные учреждения, дома для престарелых и инвалидов, жилые здания.

4.4. Для оперативного контроля за ходом подключения зданий к источникам теплоснабжения, ежедневно, до подключения всех зданий, в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, в администрации муниципальных районов, городских округов Республики Карелия теплоснабжающие организации представляют информацию о количестве подключенных зданий.

4.5. В течение 5 суток, после включения потребителей, теплоснабжающие организации и владельцы тепловых сетей проводят первичную регулировку оборудования и тепловых сетей, а владельцы зданий – регулировку внутридомовых систем и оборудования.

4.6. В ходе периодического протапливания проводится опробование резервных топливных хозяйств в работе.

4.7. Выявленные в процессе периодического протапливания замечания 
и неисправности на системах теплоснабжения и теплопотребления должны быть устранены до начала регулярного отопления.

4.8. В случае наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты, если такое условие предусмотрено договором теплоснабжения, в размере, превышающем размер платы за более чем один период платежа, установленный этим договором, теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при условии уведомления потребителя в порядке, установленном пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

5. Регулярное отопление

5.1. Регулярное отопление объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8ОС и ниже в течение 5 суток или при неблагоприятном прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

5.2. Для анализа работы, своевременного выявления и устранения нарушений режимов теплоснабжения потребитель ежедневно по рабочим дням представляет информацию о параметрах в контрольных точках, согласованных с теплоснабжающими организациями, в участки и районы тепловой сети.

5.3. После выхода приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о начале регулярного отопления теплоснабжающие организации совместно с потребителями тепловой энергии (владельцами тепловых сетей и теплопотребляющих установок, исполнителями коммунальных услуг) производят окончательную регулировку систем теплоснабжения и теплопотребления. При необходимости теплоснабжающая организация производит перерасчет сопел и диафрагм. Работы по замене проводятся персоналом потребителя под контролем представителей теплоснабжающих организаций.

5.4. В ходе отопительного сезона системы тепло-, водо-, электро- 
и газоснабжения работают в одном из следующих режимов:

нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до -15°С;

усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха    
от -15°С до расчетной температуры для проектирования отопления для данной местности;

внерасчетном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже расчетной температуры для проектирования отопления для данной местности.

5.5. Во время отопительного сезона ресурсоснабжающие организации обязаны:

обеспечивать энергоснабжением потребителей в соответствии с условиями заключенных договоров (теплоснабжающими организациями  должны быть обеспечены параметры теплоносителя в соответствии с температурным графиком и гидравлическим режимом работы системы теплоснабжения);

осуществлять постоянный контроль за состоянием инженерных сетей 
и оборудования, находящихся на своем балансе;

немедленно оповещать администрации районов, оперативного дежурного ЕДДС и аварийно-диспетчерские службы потребителей (жилищно-эксплуатационных организаций) о технологических нарушениях, отключениях и ограничениях в энергоснабжении, ухудшении качества горячей воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;

обеспечивать оперативное прибытие аварийно-восстановительных бригад на место для локализации и ликвидации технологического нарушения на оборудовании или инженерных сетях не позднее одного часа после уведомления,  при нарушениях от установленных режимов энергоснабжения - в течение 1 суток после получения информации от потребителя;

производить работы по ликвидации технологических нарушений 
на инженерных сетях в кратчайшие сроки (нормативные сроки ликвидации неисправностей в приложениях 8, 9, 10).

Допустимая продолжительность перерывов предоставления потребителям коммунальной услуги и порядок изменения размера платы при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими продолжительность, указаны в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

5.6. Во время прохождения отопительного сезона потребители тепловой энергии (владельцы тепловых сетей и теплопотребляющих установок, исполнители коммунальных услуг) обязаны:

организовать работу по приему жалоб и обращений граждан, принимать меры к оперативному устранению имеющихся недостатков;

выполнять оперативные указания ресурсоснабжающих организаций             в отношении режимов энергопотребления;

не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих организаций) врезок, снятий или рассверловок диафрагм и сопел, постановок систем на проток и т.д.;

обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

обеспечивать регулирование температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

оповещать население о причинах и длительности отключения или ограничения энергоснабжения, в том числе объявлениями на подъездах домов;

принимать незамедлительные меры по локализации и ликвидации технологических нарушений на инженерных сетях и оборудовании, в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, и обеспечивать устранение технологических нарушений на внутридомовых системах теплопотребления в нормативные сроки (приложения 11, 12, 13);

обеспечить оперативный приезд специалистов на подведомственные объекты, попадающие в зону отключения при технологическом нарушении, но не позднее одного часа с момента оповещения;

при прекращении циркуляции сетевой воды в период отрицательных температур наружного воздуха, обеспечивать периодическую замену теплоносителя в системах отопления, не допуская снижения температуры в них ниже 30◦С.  Решение о необходимости дренирования теплоносителя из систем, должен принимать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, 
с предварительным уведомлением теплоснабжающей организации 
и по согласованию с администрацией муниципального района, городского округа. Порядок опорожнения, а также допускаемая длительность отключения систем отопления без дренирования теплоносителя в зависимости от степени утепленности, аккумулирующей способности и конструкции отапливаемых зданий, должны быть определены инструкцией по эксплуатации с учетом местных условий (график продолжительности остывания зданий при отключении теплоснабжения (приложение 14);

при выполнении отключения систем отопления дома или отдельных стояков зданий, подключенных через центральные тепловые пункты, заблаговременно уведомить теплоснабжающую организацию с указанием времени отключения и последующего включения;

проводить энергосберегающие мероприятия под руководством ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5.7. Владельцы объектов и организации, имеющие свои инженерно-коммуникационные системы или находящиеся в зоне производства аварийно-восстановительных работ, обязаны оперативно обеспечить начало ремонтных работ, но не позднее одного часа от времени, указанного в телефонограмме вызова организации, проводящей аварийно-восстановительные работы.

5.8. Газораспределительная организация при необходимости вводит 
в действие ограничение подачи газа в соответствии с графиком оперативного регулирования.

5.9. Коммунально-бытовые и промышленные потребители обязаны:

- поддерживать резервные топливные хозяйства в работоспособном состоянии и готовности к эксплуатации в соответствии с установленным топливным режимом;

- соблюдать выполнение режимно-регулировочных мероприятий 
по сокращению потребления газа в соответствии с графиком оперативного регулирования;

- соблюдать выполнение режимно-регулировочных мероприятий 
по рациональному использованию питьевой воды.

6. Прохождение зимнего максимума

6.1. Зимний максимум определяется периодом среднемесячных отрицательных температур наружного воздуха.

6.2. До 1 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего прохождение зимнего максимума, устранены замечания 
и дефекты, выявленные с начала отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу оборудования на резервном топливе.

6.3. На базе районных МВК создаются постоянно-действующие группы     по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района.

6.4. С объявлением усиленного режима:

- уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников ресурсоснабжающих, управляющих организаций и других потребителей, при необходимости с привлечением арендаторов;

- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций;

- персоналом потребителя организуются периодический обход и контроль работы систем энергоснабжения и состояния утепленности зданий;

- на источниках энергоснабжения проверяется работа резервного и аварийного оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных частей.

6.5. С объявлением внерасчетного режима в дополнение к п.6.4:

- во всех ресурсоснабжающих, управляющих организациях вводится круглосуточное дежурство лиц из руководящего состава;

- по распоряжению главы администрации района на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях.

6.6. Необходимые мероприятия и действия персонала ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК) при усиленном и внерасчетном режимах должны быть указаны в местных инструкциях.

7. Завершение отопительного периода и обеспечение горячим водоснабжением потребителей в межотопительном периоде

7.1. Прекращение регулярного отопления и переход на периодическое протапливание объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8ОС и выше в течение 5 суток или при прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха распоряжением Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

7.2. Во время периодического протапливания:

- на источниках тепла с открытой системой теплоснабжения осуществляется максимально возможное сокращение циркуляции и обеспечивается надежное горячее водоснабжение в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха до +10ОС и выше в течение 2 суток потребители (абоненты) по согласованию с теплоснабжающей организацией обеспечивают ограничение в подаче теплоносителя в системы отопления.

В случаях неблагоприятных погодных факторов системы отопления зданий, подлежат включению от теплоисточников в заданных режимах.

7.3. Окончание отопительного сезона объявляется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10ОС и выше в течение 3 суток, с учетом метеорологического прогноза, или при прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха по распоряжению Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

7.4. После окончания отопительного сезона:

- потребители коммунальных ресурсов обязаны отключить систему центрального отопления задвижками (при необходимости - установкой заглушек), выполнить осушение и вентиляцию водо-водяных подогревателей теплопотребляющих установок. Системы теплопотребления перед отключением должны быть заполнены сетевой водой;

- теплоснабжающие организации и потребители обеспечивают работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.

7.5. В период проведения летних планово-профилактических работ теплоснабжающие и эксплуатирующие организации обеспечивают:

горячее водоснабжение потребителей по утвержденной схеме работы оборудования источников тепла и тепловых сетей;

заполнение систем теплоснабжения и теплопотребления сетевой водой 
и циркуляцию горячей воды в системе;

температуру горячей воды в местах водоразбора в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Перерывы в подаче горячей воды на время, необходимое для ремонта установок ГВС на источниках теплоснабжения, подготовки элеваторных узлов и внутридомовых систем не могут быть больше установленных 
и согласованных с администрациями районов сроков (графиков).

7.6. Для контроля за режимами ГВС в межотопительном периоде теплоснабжающие организации представляют до 1 мая в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия графики режимов работы источников тепла.

7.7. Районные межведомственные комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона осуществляют контроль за обеспечением горячим водоснабжением потребителей и соблюдением теплоснабжающими 
и управляющими организациями согласованных сроков перерыва в подаче горячей воды на время проведения планово-профилактических работ 
на системах теплоснабжения и теплопотребления.

7.8. По результатам весеннего осмотра здания выявленные неисправности и замечания фиксируются владельцем (управляющей организацией или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организацией) в актах осмотра.

7.9. В межотопительном периоде отпуск (получение) тепловой энергии и (или) теплоносителей должны осуществляться на основании договора теплоснабжения, заключаемого между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

8. Ответственность

Ответственность ресурсоснабжающих организаций и потребителей коммунальных ресурсов определяется в соответствии с действующими условиями договоров и законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

- Приложение № 1

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения в жилищно-коммунальной сфере и устанавливающих требования к эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса

| 1 | Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3 | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 4 | Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» |
| 5 | Правила оценки готовности к отопительному периоду (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103) |
| 6 | Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период (протокол от 6 июля 2012 года № 10 Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)) |
| 7 | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354) |
| 8 | Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями (постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 124) |
| 9 | Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491) |
| 10 | Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». |
| 11 | Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами (постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416) |
| 12 | Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808) |
| 13 | Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/10) |
| 14 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115) |
| 15 | Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 года № 168) |
| 16 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года № 116 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| 17 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года № 542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». |
| 18 | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170) |
| 19 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 года № 242) |
| 20 | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации» |
| 21 | Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 апреля 2009 года № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» |
| 22 | Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 23 | Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000 (приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года № 203) |
| 24 | Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме МДС 13-18.2000 |
| 25 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 года № 229) |
| 26 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) (приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 205) |
| 27 | Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» |
| 28 | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (Министерство энергетики Российской Федерации от 3 апреля 2002 года) |
| 29 | Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации (приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 21 апреля 2000 года № 92) |
| 31 | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 года № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» |
| 32 | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» |

- Приложение № 2

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

2) ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных бытовых вод);

3) коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

4) коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

5) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

6) инженерные сети (коммуникации) - комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности объекта;

7) теплопотребляющая энергоустановка (система) - тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенные для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические нужды;

8) тепловая энергоустановка - энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя;

9) технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

10) чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

11) внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от точки присоединения (либо границы раздела ответственности)  к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения). В жилых домах внутридомовые инженерные системы включают расположенные в пределах земельного участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг;

12) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

13) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

14) подготовка к отопительному сезону и его проведение - комплекс организационно - технических мероприятий, осуществляемых уполномоченными (исполнительными) органами государственной власти, ресурсоснабжающими организациями и организациями - исполнителями коммунальных услуг и потребителями тепловой энергии по формированию, согласованию и исполнению плана подготовки жилищного и нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону, а также по эффективному взаимодействию перечисленных организаций в процессе его проведения в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах, а также помещениях нежилых зданий.

- Приложение № 3

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ОТЧЕТ

о создании запасов топлива к отопительному сезону 20__/20__гг.

________________________________________

(организация)

«_______» ____________ 20__ года

| Вид топлива | Единица измерения | Нарастающим итогом с начала квартала |  | Остаток на контрольную дату | План на контрольную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приход | Расход |  |  |

Руководитель организации ____________________________

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель

тел.

- Приложение № 4

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Гидропневматическая промывка систем

центрального отопления зданий всех назначений

1. Рекомендации к промывке:

1.1. Промывку необходимо производить водой из тепловой сети с температурой не более 75С. При отсутствии сетевой воды допускается производить промывку холодной водой.

1.2. При необходимости промывку производить по отдельным стоякам или группам стояков.

1.3. Для промывки применять компрессоры с давлением 6 атм.

1.4. Промывку производить с соблюдением Правил техники безопасности.

1.5.  Предохранительный клапан настроен на давление 7 атм.

1.6. Сопло из элеватора должно быть снято.

2. Контроль за промывкой:

2.1. Отбор воды производится через 10-25 минут после начала промывки.

2.2. Пробы отбирать из подающей и сливной трубы в прозрачную стеклянную посуду.

2.3. Отбор проб из сливной трубы во время промывки производить периодически через 0,5-1 час.

2.4. Промывку считать законченной, когда вода на сливе по цветности сравняется с исходной водой.

2.5. После промывки систему отопления заполнить сетевой водой.

- Приложение № 5

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ № ____

____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

- Приложение № 6

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               «__» _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от «__» _________________ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27июля 2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду __________________

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила:

______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__гг.

<*>

Председатель комиссии:    _____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _____________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя,

его уполномоченного представителя

теплоснабжающей, организации, теплосетевой

организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

- Приложение № 7

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПОРЯДОК

оценки готовности к отопительному периоду субъектов электроэнергетики, администраций муниципальных районов и городских округов, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Республики Карелия

1. Проверка готовности субъектов электроэнергетики и иных хозяйствующих субъектов, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства:

  - Проверка готовности субъектов электроэнергетики и иных хозяйствующих субъектов, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства осуществляется 
в соответствии с Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период,  утверждённым Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) и настоящими Правилами.

  - Проверка готовности субъектов электроэнергетики осуществляется комиссиями Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

  - Министерство энергетики Российской Федерации создает комиссии по проверке готовности следующих субъектов:

а) субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, в том числе функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (далее - объекты по производству электрической энергии), суммарной установленной мощностью 400 МВт и выше;

б) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и других собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, соответствующих критериям отнесения 
к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

в) субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, суммарная мощность трансформаторов с номинальным классом напряжения 110 кВ и выше которых составляет 150 МВА и более, за исключением организаций, у которых суммарное потребление электрической мощности на удовлетворение иных производственных нужд, кроме передачи электрической энергии, не превышает 90 процентов от суммарного потребления электрической мощности в электроэнергетической системе соответствующего субъекта Российской Федерации;

г) субъектов электроэнергетики, осуществляющих одновременно деятельность по производству, передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

д) системного оператора.

  - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия создает комиссии по проверке готовности следующих субъектов электроэнергетики (если они не подпадают под критерии, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка):

а) владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью менее 400 МВт, расположенными на территории Республики Карелия;

б) владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, расположенными на территории Республики Карелия.

Требования Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период также могут использоваться при проверке готовности иных хозяйствующих субъектов, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 
до 110 кВ и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью до 25 МВт.

  - В состав комиссии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по проверке готовности, создаваемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, помимо должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и представителей проверяемого субъекта электроэнергетики включаются на основании их предложений представители территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальных органов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также представители Министерства энергетики Российской Федерации, субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

При необходимости в состав комиссии по согласованию могут включаться представители органов местного самоуправления и иных организаций.

  - Проверка готовности субъектов электроэнергетики с оформлением паспорта готовности проводится в период:

- с 1 октября по 15 ноября - для субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых осуществляется комиссиями Министерства энергетики Российской Федерации;

- с 1 октября по 1 ноября - для субъектов электроэнергетики, проверка готовности которых осуществляется комиссиями, созданными Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

1.7. Субъект электроэнергетики, обособленное подразделение, 
в отношении которых осуществляется проверка готовности, предоставляет комиссии информацию, необходимую для осуществления проверки его готовности к работе в осенне-зимний период, и обеспечивает допуск членов комиссии на проверяемые объекты электроэнергетики.

1.8. Решение комиссии о готовности (неготовности) к работе в осенне-зимний период оформляется актом проверки готовности субъекта электроэнергетики (обособленного подразделения) к работе в осенне-зимний период. На основании акта, содержащего решение комиссии о готовности субъекта электроэнергетики, вручается паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.

- Проверка готовности муниципальных районов и городских округов, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Республики Карелия:

  - Проверка администраций муниципальных районов, городских округов Республики Карелия, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 и настоящими Правилами.

  - Проверка готовности к отопительному периоду:

- администраций муниципальных районов, городских округов Республики Карелия осуществляется Северо-Западным управлением Ростехнадзора;

- потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций 
и теплосетевых организаций осуществляется Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

2.3. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящих Правил:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке 
к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.5. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Северо-Западным управлением Ростехнадзора,  администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Карелия, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Северо-Западного управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Республики Карелия.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии администрацией района по согласованию могут привлекаться:

- представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии;

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Северо-Западного управления Ростехнадзора.

2.6. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду 
и настоящих Правил. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности 
к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований 
по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.10. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для администраций муниципальных районов и городских округов Республики Карелия.

2.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.10. настоящего Порядка, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

2.12. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.10. настоящего Порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия должны быть проверены:

3.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

3.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

3.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.8. Обеспечение качества теплоносителей.

3.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.

3.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

3.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

3.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3.16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт 
с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 3.1., 3.7., 3.9. и 3.10. настоящего Порядка.

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и администрациями муниципальных образований и городских округов Республики Карелия должны быть проверены:

4.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

4.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (наличие акта предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность, подписанного представителем теплоснабжающей организацией).

4.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

4.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

4.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

4.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

4.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала 
и соответствие их действительности.

4.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 
с водопроводом и канализацией.

4.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

4.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

4.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

4.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

4.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

4.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №15.

4.18. Владелец (управляющая организация или назначенная 
в установленном порядке эксплуатирующая организация) при подготовке жилого или общественного здания к отопительному сезону:

- обеспечивает выполнение требований, указанных в приложениях № 16, 17, 18, 19;

- представляет в комиссию администрации района Акт готовности здания к отопительному сезону по форме приложения 20 (подписанный владельцем, управляющей организацией или эксплуатирующей организацией), Акт предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность (подписанный представителем теплоснабжающей организацией), информацию о выполнении требований, указанных в приложениях № 16, 17, 18, 19.

4.19. Информация с указанием адресов жилых и общественных зданий, 
в которых имеются грубые нарушения по готовности систем теплопотребления, состоянию помещения водомерного узла, обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления и обеспечению пожарной безопасности ресурсоснабжающими организациями и Главным управлением МЧС России по Республике Карелия направляется в администрации районов и Государственную жилищную инспекцию Республики Карелия. Информация о нарушениях учитывается Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия при выдаче паспорта готовности потребителя к отопительному периоду.

4.20 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня 
с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 4.8., 4.13., 4.14. и 4.17 настоящего Порядка.

5. В целях оценки готовности администрации муниципального района  или городского округа Республики Карелия к отопительному периоду Северо-Западным управлением Ростехнадзора должны быть проверены:

5.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

5.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

5.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения.

5.4. Выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
а также потребителей тепловой энергии.

5.5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня 
с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в пункте 5.1. настоящего Порядка.

- Приложение № 8

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки устранения технологических нарушений на подземных трубопроводах тепловых сетей (час)

| № п/п | ## Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 57-219 | 273-426 | 529-720 | 820-920 | 1020-1420 |
| 1. | Отключение дефектного участка, ограждение вызовов ГАИ при необходимости | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2. | Откачка воды из затопленных камер, шахт, каналов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Вызов комиссии, опорожнение отключенного участка | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5. | Вырезка дефектного участка трубы | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| 6. | Подготовка участка под укладку новой трубы | - | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| 7. | Установка новой трубы и сварка стыков | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| 8. | Заполнение отключенного участка, восстановление теплоснабжения потребителей | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Итого: |  | 8 | 13 | 20 | 24 | 30 |

Примечание: 1. При замене трубопровода через проходы подземных сооружений в нормативные сроки ликвидации повреждений вводится коэффициент 1,3

- Нормативные сроки выполнения дополнительных технологических операций на участках тепловых сетей при ликвидации повреждений

- указаны в таблице  приложения 9

- Приложение № 9

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки выполнения дополнительных операций на участках тепловых сетей при устранении технологических нарушений (час)

| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Затраты труда бригадой в час при диаметре: (трубы, арматуры, компенсатора, заглушки), мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## до 159 | 219-426 | 529-1020 |
| 1. | Замена щитовой неподвижной опоры | 1 опора | 3,9 | 6,2 | 14 |
| 2. | Замена компенсатора сальникового, сильфонного | 1 компл. | 4,2 | 7,9 | 18,7 |
| 3. | Замена компенсатора П-образного | то же | 2,4 | 2,5 | - |
| 4. | Замена арматуры | 1 шт. | 4 | 12 | 12,5/33 |
| 5. | Замена металлоконструкций в камерах, тоннелях | 1 тн констр. | 8,5 | 8,5 | 17 |
| 6. | Установка и снятие заглушек | 1 загл. | 1,2 | 3,5 | 4,5 |
| 7. | Ручная шурфовка электрических кабелей | 1 шт. | 2 | 2 | 2 |

Примечание: В п. 4 в числителе – время в час. без снятия перекрытия камеры, в знаменателе с учетом всех строительно-монтажных работ.

- Приложение № 10

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки устранения технологических нарушений на подземных трубопроводах водопроводных сетей (час)

| № п/п | Этапы работы | Диаметры труб, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50-350 |  | 400-600 |  | 700-900 |  | 1000-1400 |  |
|  |  | Спай, сварной шов, перелом, трещина | Замена трубы | Спай, сварной шов, перелом, трещина | Замена трубы | Спай, сварной шов, перелом, трещина | Замена трубы | Спай, сварной шов, перелом, трещина | Замена трубы |
|  | Открытие трубопровода | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Выполнение всего комплекса земляных работ (вскрытие дорожного покрытия, разработка грунта экскаватором, вручную, крепление стенок котлована) | 1,5 | 9,0 | 2,6 | 13,8 | 4,5 | 21,3 | 4,9 | 28,4 |
|  | Работы по ликвидации тех.нарушений | 0,6 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | Водоотлив из котлована | - | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 4,9 | 1,0 | 7,8 |
|  | Выполнение всего комплекса земляных работ по обратной засыпке трубопровода (засыпка пазух вручную, засыпка пазух экскаватором, трамбовка) | 0,5 | 3,2 | 1,0 | 5,8 | 1,7 | 9,9 | 1,9 | 19,3 |
|  | Промывка и дезинфекция трубопровода | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 |
|  | Отбор проб и получение результатов анализа |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |
|  | Закрытие аварийного участка трубопровода | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | Итого: | 9,1 | 49,2 | 13,0 | 59,3 | 18,7 | 79,1 | 25,7 | 104,5 |

Примечание:

1. При закрытии аварийного участка трубопровода: коэффициент 1,2 применяется при закрытии более 4 ед. арматуры, коэффициент 1,5

применяется при отогреве задвижек.

2. При выполнении земляных работ экскаватором коэффициент 1,2 применяется при глубине заложения трубы более 3 метров.

3. При выполнении шурфовки коммуникаций вручную  применяется коэффициент 1,2.

4. При замене железобетонных труб применяется коэффициент 1,5.

- Приложение № 11

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки устранения технологических нарушений на внутридомовых системах центрального отопления (на стояке с диаметром трубопровода от 20 до 40 мм)

| № п/п | Шифр номера норматива | Этапы работ | Норма времени, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ср. статист. | Проезд к месту тех. нарушения | 0,50 |
| 2. | МРЦНИС Прил.2 п. 1.14.2 (прим.) | Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест | 0,031 |
| 3. | ФСН ТЭР 31-045 | Отключение стояка, спуск воды из стояка через спускной кран: - для систем с нижней разводкой - для систем с верхней разводкой | 0,25 0,20 |
| 4. | МР ЦНИС Прил.2 п.1.1. | Отсоединение или вырезка дефектного участка трубопровода, установка нового участка трубопровода: - на сварке - на резьбе | 2,25 2,41 |
| 5. | ФСН ТЭР 31-044 (прим.) | Заполнение стояка, осмотр отремонтированного участка при заполнении системы водой: - с нижней разводкой - с верхней разводкой | 0,308 0,20 |
| 6. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.14.4 (прим.) | Проверка на прогрев с регулировкой | 0,25 |
|  | ИТОГО: | для систем с нижней разводкой: для систем с верхней разводкой: | 3,749 час. 3,591 час. |

Примечание: 1.  Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1м. На смену каждого   следующего метра трубопровода на работы по п.4 к норме времени применять на к = 1, 05, на резьбе  к  = 1, 2.

2.   В случае закрытой прокладки стояков центрального отопления следует увеличивать норму времени по п. 4 на пробивку борозд в бетонных конструкциях на 0,39 час. в кирпичных конструкциях – на 0, 22 час.

- Приложение № 12

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки устранения технологических нарушений
на внутридомовых системах центрального отопления (на отопительном приборе)

| № п/п | Шифр номера норматива | Этапы работ | Норма времени, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ср.статистич. | Проезд к месту технологического нарушения | 0,50 |
| 2. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.14.2 (прим.) | Осмотр отопительного прибора с отметкой дефектных мест | 0,031 |
| 3. | ФСН ТЭР 31-045 | Отключение стояка, спуск воды из стояка через спускной кран для систем с нижней разводкой для систем с верхней разводкой | 0,25 0,20 |
| 4. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.3 | Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока (до 80 кг), установка нового блока с присоединением его к трубопроводу. | 1,1 |
| 5. | ФСН ТЭР 31-044 (прим.) | Заполнение стояка, осмотр отремонтированного прибора при заполнении системы водой с нижней разводкой с верхней разводкой | 0,308 0,20 |
| 6. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.14.4 (прим.) | Проверка на прогрев с регулировкой | 0,25 |
|  | ИТОГО: | для систем с нижней разводкой: для систем с верхней разводкой: | 2,439 час. 2,281 час. |

- Приложение № 13

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

Нормативные сроки устранения технологических нарушений на внутридомовых системах центрального отопления (на подающем или обратном трубопроводу системы центрального отопления с диаметром трубопровода от 50 до 100 мм)

| № п/п | Шифр номера норматива | Этапы работ | Норма времени, час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ср. статистич. | Проезд к месту технологического нарушения | 0,50 |
| 2. | ФСН ТЭР 31-042 | Закрытие прямой и обратной «домовых» задвижек в тепловом пункте, спуск воды из системы центрального отопления | 0,47* |
| 3. | ФСН ТЭР 31-055 ФСН ТЭР 31-056 | Откачка воды из подвала | 0,50 |
| 4. | Ср.статистич. | Проветривание помещения подвала | 0,25 |
| 5. | ФСН ТЭР 24-024 | Проверка помещения подвала на загазованность | 0,11 |
| 6. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.14.2 (прим.) | Очистка изоляции и осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест | 0,10 |
| 7. | МР ЦНИС Прил.2 п.1.1 | Вырезка дефектного участка трубопровода с установкой нового участка трубопровода и сварка стыков | 2,5 |
| 8. | ФСН ТЭР 31-044 (прим.) | Открытие обратной «домовой» задвижки в тепловом пункте и заполнение системы центрального отопления | 0,308* |
| 9. | МР ЦНИС Прил.2 п. 1.14.4 (прим.) | Открытие прямой «домовой» задвижки, осмотр отремонтированного участка трубопровода при заполнении системы водой, проверка на прогрев с регулировкой | 0,56 |
|  | ИТОГО: |  | 5,298 час. |

Примечание: 1. Нормами предусмотрена смена участка трубопровода длиной до 1м. На смену каждого следующего метра трубопровода на работы по п. 7 к норме времени применять к = 1, 05.

2. При проведении работ в техническом подполье с высотой до 1, 8 м к норме времени по п.7 применять к = 1, 2.

* - норма времени на 1000 мЗ объема здания.

- Приложение № 15

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

- Приложение № 16

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных требований к системам теплопотребления при подготовке жилого или общественного здания к отопительному сезону

1. Наличие:

1.1. Принципиальной схемы тепловых сетей, принадлежащих абоненту (от границы балансового разграничения до ИТП (ЦТП).

1.2.  Принципиальной схемы ИТП (ЦТП) и распределительного коллектора с указанием диаметров дроссельных диафрагм  и сопел, подключенных потребителей.

1.3. Акта о выполненных ремонтных работах на оборудовании, принадлежащего потребителю, подписанного ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

- профилактического ремонта и чистки поверхностей нагрева водоподогревателей;

- профилактического ремонта и настройки предохранительных клапанов в ИТП (ЦТП);

- профилактического ремонта регуляторов подпора;

- профилактического ремонта терморегуляторов горячего водоснабжения;

- ревизии обратных клапанов;

- ремонта арматуры, насосов, регуляторов, грязевиков и фильтров;

- чистки, профилактического ремонта оборудования тепловых камер, теплопроводов, сопутствующего дренажа.

2. Испытание на прочность и плотность тепловых сетей, центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов, внутридомовых систем теплоснабжения 
и теплопотребления (вентиляции, горячего водоснабжения и отопления), находящиеся 
на балансе  потребителя.

3. Промывка тепловой сети и систем теплопотребления, находящихся на балансе абонента, гидравлическим (1 раз в год) и гидропневматическим (1 раз в 2 года) способами.

4. Проверка (в присутствии ответственного руководителя за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок):

4.1. Наличия термометров и манометров, прошедших госповерку, в ИТП (ЦТП) зданий.

4.2. Фактических диаметров отверстий сопел и дроссельных диафрагм на соответствие отчетов по наладке и при необходимости их установить.

4.3. Изоляции трубопроводов наружных тепловых сетей ИТП (ЦТП), внутренних систем (при необходимости восстановление).

4.4. Нумерации запорной арматуры ИТП согласно принципиальной схеме.

4.5. Состояния подвалов, ИТП (ЦТП), в которых размещается техническое оборудование и теплопроводы (очистка помещения, освещение, запоры и т.д.). Обеспечения свободной монтажно-эксплуатационной зоны (отсутствие  загромождения проходов) теплопроводов и оборудования.

5. Устранение замечаний, выявленных теплоснабжающей организацией и надзорными органами в период отопительного сезона.

- Приложение № 17

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПЕРЕЧЕНЬ

требований к состоянию помещения, в котором находится водомерный узел

при подготовке жилого или общественного здания к отопительному сезону

1. Проверка состояния помещения, в котором находится водомерный узел:

1.1. Подготовленность помещения к сохранению теплового режима (температура воздуха 
в помещении в зимнее время должна быть не ниже + 5°C).

1.2. Защищенность водомерного узла от несанкционированного вмешательства в их работу.

1.3. Доступ к водомерному узлу, отсутствие захламленности помещения и нахождение местообитания людей.

1.4. Отсутствие наличия грунтовых, инфильтрационных вод, проникающих снаружи, а также протечек имеющих в подвале инженерных сетей.

2. Устранение замечаний, выявленных ресурсоснабжающими организациями и надзорными органами в период отопительного сезона.

P.S. Проверка готовности помещения выполняется на основании Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации от 12.02.1999 № 167.

- Приложение № 18

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПЕРЕЧЕНЬ

требований по обеспечению безопасной эксплуатации систем газопотребления при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону

- Наличие:

1.1. Приказа о назначении  лиц,  ответственных  за  безопасную  эксплуатацию  опасных  производственных  объектов  газопотребления,  проверку  дымовых  и  вентиляционных  каналов,  из  числа  лиц  прошедших   обучение  и  сдавших  экзамены  по  «Правилам  безопасности  систем  газораспределения  и  газопотребления»  ПБ 12-529-03.

1.2.  Журнала (пронумерованного  и  прошнурованного) с результатами ежедневной  проверки  на  загазованность  подвалов  зданий (включая  подвалы,  сданные  в  аренду)  расположенные  на  расстоянии  до  50 м  в  обе  стороны  от  подземного  газопровода. Отражение в журналах результатов о  принятых  неотложных  мерах  по  предотвращению  аварий  и  немедленному  сообщению  в  аварийную  службу  газораспределительной организации (тел. 04)  о  наличии  загазованности. Проверку должны  проводить  специально  назначенные и проинструктированные  лица исправными и прошедшими  госповерку  газоанализаторами.

  - Журнала (пронумерованного  и  прошнурованного) для регистрации результатов  осуществления своевременной  проверки  состояния  дымоходов  и  вентиляционных  каналов,  оголовков  дымоходов  и  контролировать  качество  выполнения  указанных  работ. (Периодическая  проверка  и  прочистка  дымоходов  и  вентиляционных  каналов  осуществляется специализированными  организациями  на  договорной  основе, оформляется  актами  и  заносится  в  журнал).

  - Договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с организацией.

2. Содержание  в  надлежащем  состоянии  подвалов,   технических  коридоров  и  подполий зданий,  обеспечение  постоянного  функционирования  электроосвещения  и  вентиляции.  Обеспечение  герметизации  вводов  и  выпусков  инженерных  коммуникаций  в  подвалы  и  технические  подполья,  а  также  обеспечение  уплотнение  мест  пересечения  газопроводами  строительных  элементов  зданий (предоставлять  акты  на  скрытые  работы  или  справки).

3. Обеспечивать  в  наружных  стенах  подвалов  и  технических  подполий,  не  имеющих  вытяжной  вентиляции,  продухи  общей  площадью  не  менее  1/400  площади  пола  технического  подполья  или  подвала,  равномерно  расположенные  по  периметру  наружных  стен.  Площадь  одного  продуха  должна  быть  не  менее  0,05 м2

4. Наличие  заборных  штуцеров  диаметром  25 мм  для  отбора  проб  из  каждого  отсека  подвалов  зданий,  расположенных  от  газопровода  на  расстоянии  до  50 м  и  поддержание их  в  исправном  состоянии.  При  отсутствии  технической  возможности  установки  штуцеров  совместно  с  управлениями  газового  хозяйства  определять  порядок  обеспечения  доступа  для  проверки  подвалов  на  загазованность.

5. Согласование с газораспределительной организацией сдача в аренду  помещений, 
в которых имеются газопроводы.

6. Обеспечение установки  сигнализаторов  загазованности  в  общественных  зданиях  
с  массовым  скоплением  людей (для учебных,  лечебных и  зрелищных  учреждений,  общежитий  и  др.).

7. Наличие  в  парадных  зданий  информации  о  телефонах  аварийной  газовой  службы  «04»  и  диспетчеров  приема  заявок  по  районам.

8. Обеспечивать сохранность указательных знаков расположения колодцев подземных коммуникаций.

9. Устранение замечаний, выявленных газораспределительной организацией и надзорными органами в период отопительного сезона.

- Приложение № 19

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

ПЕРЕЧЕНЬ

требований по обеспечению пожарной безопасности при подготовке жилых и общественных зданий к отопительному сезону

- Наличие, содержание и исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода.

- Содержание и устройство путей эвакуации.

- Наличие, исправность систем обнаружения пожара, средств оповещения людей  о пожаре, управления эвакуацией при   пожаре, систем противодымной защиты.

- Содержание чердачных, подвальных и технических помещений.

- Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений по истечении сроков действий обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов.

- Эксплуатация электрических сетей,  электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием в соответствии с требованием нормативных документов по электроэнергетике.

- Наличие положительного заключения   по  результатам   проведения замеров   сопротивления   изоляции   и   заземления   силового   и   осветительного электрооборудования.

- Выполнение в установленные сроки законных предписаний ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 2.6.10. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Госстроем РФ от 27.09.2003 № 170) готовность объекта к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием Акта технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования, оформленного владельцем (управляющей организацией или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организацией).

Участие в работе комиссий по проверке готовности жилых и общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне, органами ГПН осуществляется в форме консультирования юридических лиц по вопросам выполнения требований пожарной безопасности на основании письменного обращения председателя комиссии, собственника имущества, лица уполномоченного владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом 
(в том числе руководителей организаций, объектов), в порядке, установленном для регистрации входящих обращений. Результаты консультирования оформляются органом ГПН в виде письма.

- Приложение № 20

к Правилам подготовки и проведения

отопительного периода в Республике Карелия

- Республика Карелия			                            ____________________________________

- (муниципальный район, городской округ)

- Акт

- готовности здания (потребителя) к отопительному сезону 20____/ 20____ гг.

Адрес  _________________________________________________________________________

Принадлежность объекта__________________________________________________________

- Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное и др.)__________________________________________________________

2. Год постройки ___________________год капитального ремонта_______________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность ______________ подъездов_______________ количество квартир ______________________________________________(шт.)

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи _________________(м2)

общая полезная площадь объекта ___________________________________(м2)

жилая площадь __________________________________________________(м2)

нежилая площадь _________________________________________, в том числе

под производственные нужды ______________________________________(м2)

4. Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |

5. Источники:

теплоснабжения______________________газоснабжения_________________________

электроснабжения__________________________________________________________

- Результаты эксплуатации в прошедшем отопительном сезоне 20____/ 20____гг.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 20__ / 20__г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 |  |  |
|  | герметизация швов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. |  |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. |  |  |
|  | приямков |  | шт. |  |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | секц. |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | запорной арматуры | шт. |  |  |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. |  |  |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. |  |  |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. |  |  |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. |  |  |
|  |  | ремонт колодцев | шт. |  |  |
|  |  | промывка системы | шт. |  |  |
|  | 6.5 | электрооборудование: | - |  |  |
|  |  | световая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. |  |  |
|  |  | вводные устройства | шт. |  |  |
|  |  | электрощитовые | шт. |  |  |
|  |  | электродвигатели | шт. |  |  |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. |  |  |
| 8. | Другие работы: |  | - |  |  |

- Результаты проверки готовности к отопительному сезону 20___ / 20___г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.

2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.

3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

С учетом выполненных мероприятий и прилагаемых к настоящему акту документов, выданных владельцем (управляющей организацией или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организацией) согласно:

- ПОРЯДКА оценки готовности к отопительному периоду субъектов электроэнергетики, администраций муниципальных районов и городских округов, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Республики Карелия (приложение 7);

- перечня требований, указанных в приложениях  16, 17, 18 и 19 настоящих Правил;

- акта предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность, подписанного представителем теплоснабжающей организацией.

ВЫВОД: ________________________________________________________________________________

готовность здания (потребителя) к отопительному сезону

Владелец (руководитель управляющей организации или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организацией):

___________________________	     _________________         ______________

(должность)                                                   (Ф.И.О.)                       (подпись)

«____»_________20_____г.	                                                                                       * М.П.

Примечание:

*Паспорт готовности заверяется печатью собственника или обслуживающей организации.